## NETxAutomation
SNMP server | Object ID (OID) | Name (OID) | Description () | Data type (String) | Access mode (R) | Polling interval (ms) (5000) | Persistent (F) | Deprecated () | Synchronize (T) | Retry count (3)
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | FG_UPS1_IN_V1 | Tensão de entrada na fase R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 | FG_UPS1_IN_V2 | Tensão de entrada na fase S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.3 | FG_UPS1_IN_V3 | Tensão de entrada na fase T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 | FG_UPS1_IN_I1 | Corrente de entrada na fase R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.2 | FG_UPS1_IN_I2 | Corrente de entrada na fase S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.3 | FG_UPS1_IN_I3 | Corrente de entrada na fase T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 | FG_UPS1_IN_VA1 | Potencia Real Entrada R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.2 | FG_UPS1_IN_VA2 | Potencia Real Entrada S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.3 | FG_UPS1_IN_VA3 | Potencia Real Entrada T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 | FG_UPS1_BAT_STATUS | Bat Status | Integer32 | R |  | T
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0 | FG_UPS1_BAT_PERCENT | Minutos de Bateria Restante | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 | FG_UPS1_BAT_VOLTAGE | Tensao na Bateria | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.1 | FG_UPS1_BYPASS_V1 | Tensão de bypass Fase R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.2 | FG_UPS1_BYPASS_V2 | Tensão de bypass Fase S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.3 | FG_UPS1_BYPASS_V3 | Tensão de bypass Fase T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 | FG_UPS1_OUT_V1 | Tensão de saida Fase R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 | FG_UPS1_OUT_V2 | Tensão de saida Fase S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.3 | FG_UPS1_OUT_V3 | Tensão de saida Fase T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 | FG_UPS1_OUT_LOAD1 | % de utilizacao UPS | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 | FG_UPS1_OUT_I1 | Corrente na saida Fase R | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.2 | FG_UPS1_OUT_I2 | Corrente na saida Fase S | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.3 | FG_UPS1_OUT_I3 | Corrente na saida Fase T | Integer32 | R
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 | FG_UPS1_ALARM | Alarmes presentes | Integer32 | RW |  | T
FG_UPS1_EATON | .1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | FG_UPS1_OUT_STATUS | Status Saida UPS | Integer32 | R |  | T
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | FG_UPS2_IN_V1 | Tensão de entrada na fase R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 | FG_UPS2_IN_V2 | Tensão de entrada na fase S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.3 | FG_UPS2_IN_V3 | Tensão de entrada na fase T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 | FG_UPS2_IN_I1 | Corrente de entrada na fase R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.2 | FG_UPS2_IN_I2 | Corrente de entrada na fase S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.3 | FG_UPS2_IN_I3 | Corrente de entrada na fase T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 | FG_UPS2_IN_VA1 | Potencia Real Entrada R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.2 | FG_UPS2_IN_VA2 | Potencia Real Entrada S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.3 | FG_UPS2_IN_VA3 | Potencia Real Entrada T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 | FG_UPS2_BAT_STATUS | Bat Status | Integer32 | R |  | T
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0 | FG_UPS2_BAT_PERCENT | % da bateria | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 | FG_UPS2_BAT_VOLTAGE | Tensao na Bateria | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.1 | FG_UPS2_BYPASS_V1 | Tensão de bypass Fase R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.2 | FG_UPS2_BYPASS_V2 | Tensão de bypass Fase S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.3 | FG_UPS2_BYPASS_V3 | Tensão de bypass Fase T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 | FG_UPS2_OUT_V1 | Tensão de saida Fase R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 | FG_UPS2_OUT_V2 | Tensão de saida Fase S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.3 | FG_UPS2_OUT_V3 | Tensão de saida Fase T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 | FG_UPS2_OUT_LOAD1 | % de utilizacao UPS | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 | FG_UPS2_OUT_I1 | Corrente na saida Fase R | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.2 | FG_UPS2_OUT_I2 | Corrente na saida Fase S | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.3 | FG_UPS2_OUT_I3 | Corrente na saida Fase T | Integer32 | R
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | FG_UPS2_OUT_STATUS | Status Saida UPS | Integer32 | R |  | T
FG_UPS2_EATON | .1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 | FG_UPS2_ALARM | Alarmes presentes | Integer32 | RW |  | T
SD_UPS2_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 | SD_UPS2CT1_BAT_VOLTAGE | Tensao na Bateria | Integer32 | R
SD_UPS2_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | SD_UPS1CT1_IN_V2 | Tensão de entrada na fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.1 | SD_UPS1CT1_IN_V1 | Tensão de entrada na fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.2 | SD_UPS1CT1_IN_V2 | Tensão de entrada na fase S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.3.3 | SD_UPS1CT1_IN_V3 | Tensão de entrada na fase T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.1 | SD_UPS1CT1_IN_I1 | Corrente de entrada na fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.2 | SD_UPS1CT1_IN_I2 | Corrente de entrada na fase S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.4.3 | SD_UPS1CT1_IN_I3 | Corrente de entrada na fase T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.1 | SD_UPS1CT1_IN_VA1 | Potencia Real Entrada R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.2 | SD_UPS1CT1_IN_VA2 | Potencia Real Entrada S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.3.3.1.5.3 | SD_UPS1CT1_IN_VA3 | Potencia Real Entrada T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1.0 | SD_UPS1CT1_BAT_STATUS | Bat Status | Integer32 | R |  | T
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.4.1.534.1.2.4.0 | SD_UPS1CT1_BAT_PERCENT | % da bateria | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.5.0 | SD_UPS1CT1_BAT_VOLTAGE | Tensao na Bateria | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.1 | SD_UPS1CT1_BYPASS_V1 | Tensão de bypass Fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.2 | SD_UPS1CT1_BYPASS_V2 | Tensão de bypass Fase S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.5.3.1.2.3 | SD_UPS1CT1_BYPASS_V3 | Tensão de bypass Fase T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.1 | SD_UPS1CT1_OUT_V1 | Tensão de saida Fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.2 | SD_UPS1CT1_OUT_V2 | Tensão de saida Fase S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.2.3 | SD_UPS1CT1_OUT_V3 | Tensão de saida Fase T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.5.1 | SD_UPS1CT1_OUT_LOAD1 | % de utilizacao UPS | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.1 | SD_UPS1CT1_OUT_I1 | Corrente na saida Fase R | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.2 | SD_UPS1CT1_OUT_I2 | Corrente na saida Fase S | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.4.4.1.3.3 | SD_UPS1CT1_OUT_I3 | Corrente na saida Fase T | Integer32 | R
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.4.1.534.1.4.5.0 | SD_UPS1CT1_OUT_STATUS | Status Saida UPS | Integer32 | R |  | T
SD_UPS1_CT01 | .1.3.6.1.2.1.33.1.6.1.0 | SD_UPS1CT1_ALARM | Alarmes presentes | Integer32 | R |  | T
SD_FLEX_CTRD | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.1 | SD_AUDIO_LITORAL | Alarme Presenca de Audio Radio Litoral | Integer32 | R
SD_FLEX_CTRD | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | SD_AUDIO_CBN | Alarme Presenca de Audio Radio CBN | Integer32 | R
SD_FLEX_CTRD | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.3 | SD_AUDIO_MIX | Alarme Presenca de Audio Radio MIX | Integer32 | R
SD_FLEX_CTRD | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.4 | SD_AUDIO_GAZETA | Alarme Presenca de Audio Radio Gazeta | Integer32 | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.1 | SD_REDE_FASE_R | Tensão Rede Fase R | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.2 | SD_REDE_FASE_S | Tensão Rede Fase S | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.3 | SD_REDE_FASE_T | Tensão Rede Fase T | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.4 | SD_GMG_1_FASE_R | Gerador CAG Fase R | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.5 | SD_GMG_1_FASE_S | Gerador CAG Fase S | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.6 | SD_GMG_1_FASE_T | Gerador CAG Fase T | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.7 | SD_GMG_1_BATERIA | Gerador CAG Tensão da Bateria | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.8 | SD_GMG_NIVEL_COMBUSTIVEL | Nível de Diesel | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.9 | SD_GMG_2_FASE_R | Gerador Prédio Fase R | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.10 | SD_GMG_2_FASE_S | Gerador Prédio Fase S | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.11 | SD_GMG_2_FASE_T | Gerador Prédio Fase T | String | R
SD_FLEX_GERADORES | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.12 | SD_GMG_2_BATERIA | Gerador Prédio Tensão da Bateria | String | R
FG_ROHDE | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.216.3.1.1.3.1.1.1 | FG_TX_DIG_PRINC_POT_DIR | TX Digital Principal potencia direta | Integer32 | R
FG_ROHDE | .1.3.6.1.4.1.2566.127.1.2.216.3.1.1.3.1.2.1 | FG_TX_DIG_PRINC_POT_REFL | TX Digital Principal potencia refletida | Integer32 | R
FG_M2XA | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.1.2.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_A_ENTRADA_1 | M2X Excitador A entrada 1 | Integer32 | R
FG_M2XA | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.1.2.2.0 | FG_M2X_EXCITADOR_A_ENTRADA_2 | M2X Excitador A entrada 2 | Integer32 | R
FG_M2XA | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.2.2.2.0 | FG_M2X_EXCITADOR_A_MODULADOR | M2X Excitador A Modulador | Integer32 | R
FG_M2XA | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.3.3.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_A_POTENCIA | M2X Excitador A Potencia | Integer32 | R
FG_M2XA | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.5.2.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_A_STATUS | M2X Excitador A Status | Integer32 | R
FG_M2XB | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.1.2.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_B_ENTRADA_1 | M2X Excitador B entrada 1 | Integer32 | R
FG_M2XB | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.1.2.2.0 | FG_M2X_EXCITADOR_B_ENTRADA_2 | M2X Excitador B entrada 2 | Integer32 | R
FG_M2XB | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.2.2.2.0 | FG_M2X_EXCITADOR_B_MODULADOR | M2X Excitador B Modulador | Integer32 | R
FG_M2XB | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.3.3.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_B_POTENCIA | M2X Excitador B Potencia | Integer32 | R
FG_M2XB | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.7.1.5.2.1.0 | FG_M2X_EXCITADOR_B_STATUS | M2X Excitador B Status | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.1.0 | FG_CBN_FM_POT_DIR | CBN FM Potencia Direta | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.2.0 | FG_CBN_FM_POT_REFL | CBN FM Potencia Refletida | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.2.1.0 | FG_CBN_FM_INPUT | CBN FM Input | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.1.1.0 | FG_CBN_FM_DRIVER | CBN FM Driver | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.2.1.1.0 | FG_CBN_FM_PA | CBN FM PA | Integer32 | R
FG_CBN | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.1.1.0 | FG_CBN_FM_OUT | CBN FM Out | Integer32 | R
FG_GAZETA_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.2.0 | FG_GAZETA_RESERVA_POT_DIR | GAZETA FM RESERVA Potencia Direta | Integer32 | R
FG_GAZETA_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.3.0 | FG_GAZETA_RESERVA_POT_REFL | GAZETA FM RESERVA Potencia Refletida | Integer32 | R
FG_GAZETA_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1.4.0 | FG_GAZETA_RESERVA_SET_POT | GAZETA FM RESERVA Set Potencia Direta | Integer32 | RW
FG_LITORAL_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.2.0 | FG_LITORAL_FM_RES_POT_DIR | LITORAL FM RESERVA Potencia Direta | Integer32 | R
FG_LITORAL_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.3.0 | FG_LITORAL_FM_RES_POT_REFL | LITORAL FM RESERVA Potencia Refletida | Integer32 | R
FG_LITORAL_FM_RESERVA | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1.3.0 | FG_LITORAL_FM_RES_SET_POT | LITORAL FM RESERVA Set Potencia Direta | Integer32 | RW
FG_BIRD_ATLAS | .1.3.6.1.4.1.21581.1.1.1.1.1.0 | FG_FG_BIRD_ATLAS_POT_DIR | TX DIGITAL RESERVA Potência direta | Integer32 | R
FG_BIRD_ATLAS | .1.3.6.1.4.1.21581.1.1.1.1.3.0 | FG_FG_BIRD_ATLAS_POT_REFL | TX DIGITAL RESERVA Potência Refletida | Integer32 | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.7 | FG_FLEX_01_TX_TV_INTRUSAO_FG | INTRUSÃO FG | String | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.8 | FG_FLEX_01_TX_TV_DISPARO_INCENDIO | DISPARO INCENDIO | String | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.16 | FG_FLEX_01_TX_TV_AUDIO_ANALO_GAZ | PROCESSADOR GAZETA FM - FALTA DE AUDIO ANALÓGICO | String | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.15 | FG_FLEX_01_TX_TV_AUDIO_DIG_GAZ | PROCESSADOR GAZETA FM - FALTA DE AUDIO DIGITAL | String | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.16 | FG_FLEX_01_TX_TX_GMG_NIVEL_COMB | GMG - NIVEL DE COMBUSTIVEL | String | R
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.4.1.4.9 | FG_FLEX_CMD_ATLAS_ON | Comando Ligar Atlas - Envia 1 | String | RW
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.4.1.4.10 | FG_FLEX_CMD_ATLAS_OFF | Comando Desligar Atlas - Envia 1 | String | RW
FG_FLEX_01_TX_TV | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.8 | FG_FLEX_ALERTA_INCENDIO | ALERTA INCENDIO | Integer32 | R
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.1 | FG_FLEX_02_RADIOS_CBNFM_RESERVA_POT_DIR | TX CBN RESERVA - POTÊNCIA DIRETA | String | R
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.2 | FG_FLEX_02_RADIOS_CBNFM_RESERVA_POT_REFL | TX CBN RESERVA - POTÊNCIA REFLETIDA | String | R
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.3 | FG_FLEX_02_RADIOS_LITORALFM_POT_DIR | TX LITORAL - POTENCIA DIRETA | String | R
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.4 | FG_FLEX_02_RADIOS_LITORALFM_POT_REFL | TX LITORAL - POTENCIA REFLETIDA | String | R
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.4.1.4.1 | FG_FLEX_CMD_ELENOS_ON | Comando Ligar Elenos - Envia 1 | String | RW
FG_FLEX_02_RADIOS | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.4.1.4.2 | FG_FLEX_CMD_ELENOS_OFF | Comando Desligar Elenos - Envia 1 | String | RW
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.7.1 | MC_GERADOR_GMG_FASE_R | GMG FASE R | Gauge32 | R
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.8.1 | MC_GERADOR_GMG_FASE_S | GMG FASE S | Gauge32 | R
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.9.1 | MC_GERADOR_GMG_FASE_T | GMG FASE T | Gauge32 | R
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.24.1 | MC_GERADOR_REDE_FASE_R | REDE FASE R | Gauge32 | R
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.25.1 | MC_GERADOR_REDE_FASE_S | REDE FASE S | Gauge32 | R
MC_GERADOR | .1.3.6.1.4.1.41385.1.3.1.1.26.1 | MC_GERADOR_REDE_FASE_T | REDE FASE T | Gauge32 | R
MC_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.1.0 | MC_TRANSMISSOR_POT_DIR | TX DIG.(UAX500) - POTENCIA DIRETA | Integer32 | R
MC_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.2.0 | MC_TRANSMISSOR_POT_REFL | TX DIG. (UAX500) - POTENCIA REFLETIDA | Integer32 | R
MC_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.2.0 | MC_EITV_RF | Nivel de Recepcao RF | Integer32 | R
MC_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.5.0 | MC_EITV_MONITOR_BER_B | BER LAYER B | String | R
MC_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.3.0 | MC_EITV_SFN_MONITOR_CNR | SFN MONITOR - CNR | Integer32 | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | MC_FLEX_INTRUSAO | ABRIGO - PORTA | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.7 | MC_XPS_CA_ANORMAL | XPS CA ANORMAL | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.8 | MC_XPS_UR_ANORMAL | XPS UR ANORMAL | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.4 | MC_SALA_TX_TEMPERATURA | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.21 | MC_GMG_NIVEL_COMBUSTIVEL | GMG - NIVEL COMBUSTIVEL | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.10 | MC_GMG_R | GERADOR FASE R | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.11 | MC_GMG_S | GERADOR FASE S | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.12 | MC_GMG_T | GERADOR FASE T | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.13 | MC_REDE_R | REDE FASE R | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.14 | MC_REDE_S | REDE FASE S | String | R
MC_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.15 | MC_REDE_T | REDE FASE T | String | R
MC_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | MC_NOBREAK_BAT_STATUS | STATUS DA BATERIA | Integer32 | R
MC_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | MC_NOBREAK_BAT_PERCENTUAL | PERCENTUAL RESTANTE BATERIA | Integer32 | R
MC_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | MC_NOBREAK_BAT_MIN_RESTANTE | MINUTOS RESTANTE BATERIA | Integer32 | R
MC_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | MC_NOBREAK_SAIDA | NOBREAK - SAIDA | Integer32 | R
MC_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | MC_NOBREAK_ENTRADA | NOBREAK - ENTRADA | Integer32 | R
MM_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.1 | MM_ABRIGO_INTRUSAO | ABRIGO - PORTA | String | R
MM_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.3 | MM_TEMPERATURA_POSTO | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
MM_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | MM_NOBREAK_SAIDA | TENSAO SAIDA NB | Integer32 | R
MM_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | MM_NOBREAK_BAT_STATUS | STATUS DA BATERIA | Integer32 | R
MM_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | MM_NOBREAK_BAT_PERCENTUAL | PERCENTUAL RESTANTE BATERIA | Integer32 | R
MM_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | MM_NOBREAK_BAT_MIN_RESTANTE | MINUTOS RESTANTES BATERIA | Integer32 | R
MM_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | MM_NOBREAK_ENTRADA | TENSAO ENTRADA NB | Integer32 | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | SE_XPS_CA_ANORMAL | XPS CA ANORMAL | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.3 | SE_SALA_TX_TEMPERATURA | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.8 | SE_GMG_NIVEL_COMBUSTIVEL | NIVEL DE DIESEL | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.10 | SE_GMG_R | GERADOR FASE R | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.11 | SE_GMG_S | GERADOR FASE S | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.12 | SE_GMG_T | GERADOR FASE T | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.13 | SE_REDE_R | REDE FASE R | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.14 | SE_REDE_S | REDE FASE S | String | R
SE_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.15 | SE_REDE_T | REDE FASE T | String | R
SE_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | SE_NOBREAK_BAT_STATUS | STATUS BATERIA | Integer32 | R
SE_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | SE_NOBREAK_BAT_PERCENTUAL | PERCENTUAL BATERIA RESTANTE | Integer32 | R
SE_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | SE_NOBREAK_ENTRADA | TENSAO ENTRADA NOBREAK | Integer32 | R
SE_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | SE_NOBREAK_BAT_MIN_RESTANTE | MINUTOS RESTANTES BATERIA | Integer32 | R
SE_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | SE_NOBREAK_SAIDA | TENSAO SAIDA NOBREAK | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.21678.310.4.1.0 | SE_TRANSMISSOR_POT_DIR | TX DIG. PRINCIPAL - POTENCIA DIRETA | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.2.0 | SE_TRANSMISSOR_POT_REF | TX DIG. PRINCIPAL - POTENCIA REFLETIDA | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.2.1.0 | SE_TRANSMISSOR_TS_INPUT | TX DIG. PRINCIPAL - TS INPUT | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.1.1.0 | SE_TRANSMISSOR_DRIVER | TX DIG. PRINCIPAL - DRIVER | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.2.1.1.0 | SE_TRANSMISSOR_PA | TX DIG. PRINCIPAL - PA | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.1.1.0 | SE_TRANSMISSOR_OUT | TX DIG. PRINCIPAL - OUT | Integer32 | R
SE_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.3.1.1.0 | SE_TRANSMISSOR_POWER_SUPPY | TX DIG. PRINCIPAL - POWER SUPPLY | Integer32 | R
SE_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.2.0 | SE_EITV_RF | Nivel de Recepcao RF | Integer32 | R
SE_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.3.0 | SE_EITV_MONITOR_SFN_CNR | SFN MONITOR - CNR | Integer32 | R
SE_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.5.0 | SE_EITV_MONITOR_BER_B | BER LAYER B | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | VI_XPS_DESCARGA_CC | XPS DESCARGA CC | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.3 | VI_XPS_BAT_CARGA | XPS BAT. CARGA | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.4 | VI_FUSIVEL_INTERNO | XPS FUS. INTERNO | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.5 | VI_XPS_VCC_ALTA | XPS VCC ALTA | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.6 | VI_XPS_BATERIA_DESCARGA | XPS BATERIA DESCARGA | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.7 | VI_XPS_UR_ANORMAL | XPS UR ANORMAL | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.8 | VI_XPS_UR_NORMAL | XPS UR NORMAL | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.1 | VI_NIVEL_COMBUSTIVEL_GMG | GMG - NIVEL DE DIESEL | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.13 | VI_GMG_R | GMG FASE R | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.14 | VI_GMG_S | GMG FASE S | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.17 | VI_GMG_T | GMG FASE T | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.15 | VI_REDE_R | REDE FASE R | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.16 | VI_REDE_S | REDE FASE S | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.6 | VI_TEMPERATURA_ABRIGO | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
VI_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.1 | VI_ABRIGO_INTRUSAO | ABRIGO - PORTA | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.21678.230.6.6.1.0 | VI_TRANSMISSOR_POT_DIR | TX DIG.CH22 - POTENCIA DIRETA | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.3.2.0 | VI_TRANSMISSOR_POT_REF | TX DIG.CH22 - POTENCIA REFLETIDA | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.2.1.0 | VI_TRANSMISSOR_TS_INPUT | TX DIG. PRINCIPAL - TS INPUT | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.1.1.0 | VI_TRANSMISSOR_DRIVER | TX DIG. PRINCIPAL - DRIVER | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.2.1.1.0 | VI_TRANSMISSOR_PA | TX DIG. PRINCIPAL - PA | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.1.1.0 | VI_TRANSMISSOR_OUT | TX DIG. PRINCIPAL - OUT | Integer32 | R
VI_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.3.1.1.0 | VI_TRANSMISSOR_POWER_SUPPY | TX DIG. PRINCIPAL - POWER SUPPLY | Integer32 | R
VI_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.2.0 | VI_EITV_RF | Nivel de Recepcao RF | Integer32 | R
VI_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.3.0 | VI_EITV_MONITOR_CNR | SFN MONITOR - CNR | Integer32 | R
VI_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.5.0 | VI_EITV_MONITOR_BER_B | BER LAYER B | String | R
VI_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | VI_NOBREAK_SAIDA | NOBREAK -SAIDA | Integer32 | R
VI_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | VI_NOBREAK_ENTRADA | NOBREAK - ENTRADA | Integer32 | R
VI_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | VI_NOBREAK_BAT_STATUS | STATUS DA BATERIA | Integer32 | R
VI_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | VI_NOBREAK_BAT_PERCENTUAL | PERCENTUAL RESTANTE DE BATERIA | Integer32 | R
VI_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | VI_NOBREAK_BAT_MIN_RESTANTE | MINUTOS RESTANTES DE BATERIA | Integer32 | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.1 | CA_ABRIGO_INTRUSAO | ABRIGO - PORTA | Integer32 | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | CA_XPS_CA_ANORMAL | XPS CA ANORMAL | Integer32 | R |  | T
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.3 | CA_XPS_UR_ANORMAL | XPS UR ANORMAL | Integer32 | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.7 | CA_PORTA_GMG | PORTA GMG | Integer32 | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.8 | CA_TEMPERATURA_POSTO | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.5 | CA_GMG_R | GMG FASE R | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.6 | CA_GMG_S | GMG FASE S | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.7 | CA_GMG_T | GMG FASE T | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.8 | CA_REDE_R | REDE FASE R | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.9 | CA_REDE_S | REDE FASE S | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.10 | CA_REDE_T | REDE FASE T | String | R
CA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.12 | CA_GMG_NIVEL_COMBUSTIVEL | NIVEL DE DIESEL | String | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.25026.7.1.2.1.2.0 | CA_TRANSMISSOR_POT_DIR | TX DIG.CH22 - POTENCIA DIRETA | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.25026.7.1.2.1.3.0 | CA_TRANSMISSOR_POT_REF | TX DIG.CH22 - POTENCIA REFLETIDA | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.2.1.0 | CA_TRANSMISSOR_TS_INPUT | TX DIG. PRINCIPAL - TS INPUT | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.1.1.1.0 | CA_TRANSMISSOR_DRIVER | TX DIG. PRINCIPAL - DRIVER | Integer32 | R
CA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | CA_NOBREAK_ENTRADA | NOBREAK - ENTRADA | Integer32 | R
CA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | CA_NOBRAK_SAIDA | NOBREAK - SAIDA | Integer32 | R
CA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | CA_NOBRAK_BAT_STATUS | NOBREAK - STATUS BATERIA | Integer32 | R
CA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | CA_NOBRAK_BAT_PERCENTUAL | NOBREAK - PERCENTUAL DE BATERIA | Integer32 | R
CA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | CA_NOBRAK_BAT_MIN_RESTANTE | NOBREAK - BATERIA MINUTOS RESTANTES | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.2.1.1.0 | CA_TRANSMISSOR_PA | TX DIG. PRINCIPAL - PA | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.4.1.1.0 | CA_TRANSMISSOR_OUT | TX DIG. PRINCIPAL - OUT | Integer32 | R
CA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.290.9.2.1.1.3.1.1.0 | CA_TRANSMISSOR_POWER_SUPPY | TX DIG. PRINCIPAL - POWER SUPPLY | Integer32 | R
CA_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.2.0 | CA_EITV_RF | Nivel de Recepcao RF | Integer32 | R
CA_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.3.0 | CA_EITV_MONITOR_CNR | SFN MONITOR CNR | Integer32 | R
CA_EITV | .1.3.6.1.4.1.39206.1.3.5.0 | CA_EITV_MONITOR_BER_B | BER LAYER B | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.1 | PA_PORTA_INTRUSAO | SALA TX - PORTA | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.2 | PA_GERADOR_PORTA | SALA GMG - PORTA | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.3.1.9.4 | PA_XPS_UR_ANORMAL | XPS UR ANORMAL | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.3 | PA_SALA_TX_TEMPERATURA | SALA TX - TEMPERATURA | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.2.1.14.8 | PA_NIVEL_DE_COMBUSTIVEL | NIVEL DE COMBUSTIVEL | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.11 | PA_REDE_FASE_R | Rede Fase R | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.12 | PA_REDE_FASE_S | Rede Fase S | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.8 | PA_GMG_FASE_R | Gerador Fase R | String | R
PA_FLEX | .1.3.6.1.4.1.31957.1.3.6.1.14.9 | PA_GMG_FASE_S | Gerador Fase S | String | R
PA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.4.3 | PA_NOBREAK_ENTRADA | TENSAO ENTRADA NOBREAK | Integer32 | R
PA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.1 | PA_NOBREAK_BAT_STATUS | STATUS DA BATERIA | Integer32 | R
PA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.4.0 | PA_NOBREAK_BAT_PERCENTUAL | PERCENTUAL RESTANTE BATERIA | Integer32 | R
PA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.2.1.33.1.2.3.0 | PA_NOBREAK_BAT_MIN_RESTANTE | MINUTOS RESTANTE BATERIA | Integer32 | R
PA_NOBREAK_DELTA | .1.3.6.1.4.1.2254.2.4.1.8 | PA_NOBREAK_SAIDA | TENSAO SAIDA NOBREAK | Integer32 | R
PA_TRANSMISSOR | .1.3.6.1.4.1.21678.230.6.6.1.0 | PA_TRANSMISSOR_POT_DIR | TX DIG PRINCIPAL - POTENCIA DIRETA | Integer32 | R
FG_MIX_FM_PRINCIPAL | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.1.1.0 | FG_MIX_POT_DIR | MIX FM Potencia Direta | Integer32 | R |  |  | F
FG_MIX_FM_PRINCIPAL | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.1.8.0 | FG_MIX_POT_REFL | MIX FM Potencia Refletida | Integer32 | R |  |  | F
FG_MIX_FM_PRINCIPAL | 1.3.6.1.4.1.42481.1.1.4.0 | FG_MIX_SET_POT | MIX FM Set Potencia Direta | Integer32 | RW |  |  | F
FG_GAZETA_FM_PRINCIPAL | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.1.1.0 | FG_GAZETA_POT_DIR | GAZETA FM Potencia Direta | Integer32 | R |  |  | F
FG_GAZETA_FM_PRINCIPAL | .1.3.6.1.4.1.42481.1.2.1.2.0 | FG_GAZETA_POT_REFL | GAZETA FM Potencia Refletida | Integer32 | R |  |  | F
FG_GAZETA_FM_PRINCIPAL | .1.3.6.1.4.1.42481.1.1.4.0 | FG_GAZETA_SET_POT | GAZETA FM Set Potencia Direta | Integer32 | RW
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.3.0 | SD_CPD_NB_1_ENTRADA_R | NOBREAK 1 CPD ENTRADA R | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.8.0 | SD_CPD_NB_1_ENTRADA_S | NOBREAK 1 CPD ENTRADA S | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.13.0 | SD_CPD_NB_1_ENTRADA_T | NOBREAK 1 CPD ENTRADA T | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.4.0 | SD_CPD_NB_1_SAIDA_R | NOBREAK 1 CPD SAIDA R | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.9.0 | SD_CPD_NB_1_SAIDA_S | NOBREAK 1 CPD SAIDA S | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.14.0 | SD_CPD_NB_1_SAIDA_T | NOBREAK 1 CPD SAIDA T | Integer32 | R
SD_CPD_NB_1 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.7.6.0 | SD_CPD_NB_1_BAT_VOLTAGE | NOBREAK 1 CPD BAT VOLTAGE | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.3.0 | SD_CPD_NB_2_ENTRADA_R | NOBREAK 2 CPD ENTRADA R | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.8.0 | SD_CPD_NB_2_ENTRADA_S | NOBREAK 2 CPD ENTRADA S | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.4.13.0 | SD_CPD_NB_2_ENTRADA_T | NOBREAK 2 CPD ENTRADA T | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.4.0 | SD_CPD_NB_2_SAIDA_R | NOBREAK 2 CPD SAIDA R | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.9.0 | SD_CPD_NB_2_SAIDA_S | NOBREAK 2 CPD SAIDA S | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.5.14.0 | SD_CPD_NB_2_SAIDA_T | NOBREAK 2 CPD SAIDA T | Integer32 | R
SD_CPD_NB_2 | .1.3.6.1.4.1.2254.2.5.7.6.0 | SD_CPD_NB_2_BAT_VOLTAGE | NOBREAK 2 CPD BAT VOLTAGE | Integer32 | R