## NETxAutomation
Device name | Modbus DP type | Address | Data type | Size | Description () | Polling interval (ms) | Persistent (F) | Synchronize (T) | Wordswap (device) | DWordswap (device) | Bitswap (device) | Read on reconnect (F) | Write mode (device)
'===================================================================================================
' Modbus datapoint configuration file 1.1.4
'===================================================================================================
'
'
'Device Name;Modbus Type;Address;Data Type;Size;Description;PollingInterval;Persistent (Default:F);Historizing (Default:F);BackupSynchronization (Default:T);Word Swap (Default:Device setting) (Modes:T,F,Empty = Use device setting) ;DWord Swap (Default:Device setting) (Modes:T,F,Empty = Use device setting);BitSwap (Default:Device setting) (Modes: T,F, Empty = Use device setting);Read on Reconnect (Default:F);Write Mode (Default = Use device setting) Modes: (Multi,Single,SingleReverse, Otherwise = Use device setting)
Medidor QDTVD 2 | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 2 | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDTVD 1 | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 3 | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 2 | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor QDFM 1 | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Bypass | holding register | 3928 | float | 2 | Corrente R | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3942 | float | 2 | Corrente S | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3956 | float | 2 | Corrente T | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3924 | float | 2 | Tensao RS | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3938 | float | 2 | Tensao ST | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3952 | float | 2 | Tensao RT | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3926 | float | 2 | Tensao RN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3940 | float | 2 | Tensao SN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3954 | float | 2 | Tensao TN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3902 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Bypass | holding register | 3960 | float | 2 | Energia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3928 | float | 2 | Corrente R | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3942 | float | 2 | Corrente S | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3956 | float | 2 | Corrente T | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3924 | float | 2 | Tensao RS | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3938 | float | 2 | Tensao ST | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3952 | float | 2 | Tensao RT | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3926 | float | 2 | Tensao RN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3940 | float | 2 | Tensao SN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3954 | float | 2 | Tensao TN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3902 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 1 | holding register | 3960 | float | 2 | Energia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3928 | float | 2 | Corrente R | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3942 | float | 2 | Corrente S | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3956 | float | 2 | Corrente T | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3924 | float | 2 | Tensao RS | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3938 | float | 2 | Tensao ST | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3952 | float | 2 | Tensao RT | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3926 | float | 2 | Tensao RN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3940 | float | 2 | Tensao SN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3954 | float | 2 | Tensao TN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3902 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor NB 2 | holding register | 3960 | float | 2 | Energia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30016 | float | 2 | Corrente R | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30018 | float | 2 | Corrente S | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30020 | float | 2 | Corrente T | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30008 | float | 2 | Tensao RS | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30010 | float | 2 | Tensao ST | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30012 | float | 2 | Tensao RT | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30000 | float | 2 | Tensao RN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30002 | float | 2 | Tensao SN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30004 | float | 2 | Tensao TN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30042 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Saída Comutada | holding register | 30058 | float | 2 | Energia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3928 | float | 2 | Corrente R | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3942 | float | 2 | Corrente S | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3956 | float | 2 | Corrente T | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3924 | float | 2 | Tensao RS | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3938 | float | 2 | Tensao ST | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3952 | float | 2 | Tensao RT | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3926 | float | 2 | Tensao RN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3940 | float | 2 | Tensao SN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3954 | float | 2 | Tensao TN | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3902 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Entrada Comum | holding register | 3960 | float | 2 | Energia Ativa | 2000 |  |  | F |  |  | T
Medidor Terceiro | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
Medidor Terceiro | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 275 | uint16 | 1 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 276 | uint16 | 1 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 277 | uint16 | 1 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 286 | uint16 | 1 | Tensão RS | 2000 | T |  |  |  |  | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 287 | uint16 | 1 | Tensão ST | 2000 | T |  |  |  |  | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 288 | uint16 | 1 | Tensão RT | 2000 | T |  |  |  |  | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 294 | uint16 | 1 | Frequência | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 296 | int16 | 1 | Potência Ativa | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 297 | int16 | 1 | Potência Reativa | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 298 | int16 | 1 | Potência Aparente | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 301 | int16 | 1 | Fator de Potência | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 302 | uint32 | 2 | Energia Ativa Positiva | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 304 | uint32 | 2 | Energia Ativa Negativa | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 306 | uint32 | 2 | Energia Reativa Positiva | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 308 | uint32 | 2 | Energia Reativa Negativa | 2000 | [5 empty] | T
FG_SEPAM_S42 | input register | 270 | uint16 | 1 | Estado dos Leds | 2000 | [5 empty] | T
GMG1_SCANIA | holding register | 772 | uint16 | 1 | Status - Operação - Modo de Controle | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 48659 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Rede | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 48660 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Gerador | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 48661 | bool | 1 | Status - Operação - Motor Ligado | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42535 | bool | 1 | Status - Operação - Gerador Disponivel | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42560 | uint16 | 1 | Instrumentação - Gerador - Frequência | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42562 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases R-S | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42564 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases S-T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42566 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases R-T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42554 | uint32 | 2 | Instrumentação - Rede - Tensão R-N | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42556 | uint32 | 2 | Instrumentação - Rede - Tensão S-N | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42552 | uint32 | 2 | Instrumentação - Rede - Tensão T-N | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42574 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase R | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42576 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase S | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42578 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42584 | int32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Potência Total Ativa | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 42586 | int32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Potência Total Aparente | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 3345 | uint16 | 1 | Status - Digital Outputs | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG1_SCANIA | holding register | 1029 | uint16 | 1 | Instrumentação - Motor - Tensão Vcc do Bateria | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 772 | uint16 | 1 | Status - Operação - Modo de Controle | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 48659 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Rede | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 48660 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Gerador | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 48661 | bool | 1 | Status - Operação - Motor Ligado | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42535 | bool | 1 | Status - Operação - Gerador Disponivel | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42560 | uint16 | 1 | Instrumentação - Gerador - Frequência | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42554 | uint32 | 2 | Instrumentação - Tensão - Fase R | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42556 | uint32 | 2 | Instrumentação - Tensão - Fase S | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42552 | uint32 | 2 | Instrumentação - Tensão - Fase T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42562 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases R-S | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42564 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases S-T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42566 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador -Tensão entre as Fases R-T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42574 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase R | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42576 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase S | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42578 | uint32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Corrente Fase T | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42584 | int32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Potência Total Ativa | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 42586 | int32 | 2 | Instrumentação - Gerador - Potência Total Aparente | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 3345 | uint16 | 1 | Status - Digital Outputs | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 1029 | uint16 | 1 | Instrumentação - Motor - Tensão Vcc do Bateria | 3000 | T |  |  |  |  | F
GMG2_CUMMINS | holding register | 1296 | int32 | 2 | Nível de combustível (L) | 3000
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 0 | int32 | 2 | Split1 - Cond1 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 2 | int32 | 2 | Split1 - Cond2 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 4 | int32 | 2 | Split1 - Evap - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 6 | int32 | 2 | Split2 - Cond1 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 8 | int32 | 2 | Split2 - Cond2 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 10 | int32 | 2 | Split2 - Evap - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 12 | int32 | 2 | Split3 - Cond1 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 14 | int32 | 2 | Split3 - Cond2 - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 16 | int32 | 2 | Split3 - Evap - Horas Trabalhadas | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4000 | bool | 1 | Split1 - Auto | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4001 | bool | 1 | Split1 - Cond1 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4002 | bool | 1 | Split1 - Cond1 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4003 | bool | 1 | Split1 - Cond2 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4004 | bool | 1 | Split1 - Cond2 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4005 | bool | 1 | Split1 - Evap - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4006 | bool | 1 | Split1 - Evap - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4007 | bool | 1 | Split1 - On | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 18 | int16 | 1 | Split1 - Quantidade Requerida | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4010 | bool | 1 | Split2 - Auto | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4011 | bool | 1 | Split2 - Cond1 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4012 | bool | 1 | Split2 - Cond1 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4013 | bool | 1 | Split2 - Cond2 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4014 | bool | 1 | Split2 - Cond2 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4015 | bool | 1 | Split2 - Evap - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4016 | bool | 1 | Split2 - Evap - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4017 | bool | 1 | Split2 - On | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 19 | int16 | 1 | Split2 - Quantidade Requerida | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4020 | bool | 1 | Split3 - Auto | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4021 | bool | 1 | Split3 - Cond1 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4022 | bool | 1 | Split3 - Cond1 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4023 | bool | 1 | Split3 - Cond2 - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4024 | bool | 1 | Split3 - Cond2 - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4025 | bool | 1 | Split3 - Evap - Health | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4026 | bool | 1 | Split3 - Evap - Status | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4027 | bool | 1 | Split3 - On | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 20 | int16 | 1 | Split3 - Quantidade Requerida | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4030 | bool | 1 | Sonda 1 - Retorno Transmissores - Problema | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4031 | bool | 1 | Sonda 2 - Retorno Transmissores - Problema | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4032 | bool | 1 | Sonda 3 - Retorno UPS - Problema | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 4033 | bool | 1 | Sonda 4 - Retorno UPS - Problema | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 20 | int16 | 1 | Split3 - Quantidade Requerida | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 24 | int16 | 1 | Sonda 3 - Temperatura - Transmissao | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 25 | int16 | 1 | Sonda 4 - Temperatura - Transmissao | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 26 | int16 | 1 | Temperatura Balanceada - Transmissao | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 21 | int16 | 1 | Sonda 1 - Temperatura - UPS | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 22 | int16 | 1 | Sonda 2 - Temperatura - UPS | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 23 | int16 | 1 | Temperatura Balanceada - UPS | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 27 | int16 | 1 | Temperatura Balanceada - Geral | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 28 | int16 | 1 | Quantidade compressores ativos | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 29 | int16 | 1 | Quantidade evaporadoras ativos | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 30 | int16 | 1 | Quantidade Evaporadoras Requeridas ( Somente Leitura ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 31 | int16 | 1 | Delta Histerese ( Somente Leitura ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32 | int16 | 1 | SetPoint ( Somente Leitura ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 33 | int16 | 1 | Proporcao Temp UPS ( Somente Leitura ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 34 | int16 | 1 | Proporcao Temp Transmissores ( Somente Leitura ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32000 | int16 | 1 | Quantidade Evaporadoras Requeridas ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32001 | int16 | 1 | Delta Histerese ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32004 | int16 | 1 | SetPoint ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32002 | int16 | 1 | Proporcao Temp Transmissores ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | holding register | 32003 | int16 | 1 | Proporcao Temp UPS ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
FG_PLC_REFRIGERACAO | coil | 33000 | bool | 1 | NETx Proteção ( Somente Escrita ) | 3000 |  |  | F |  | F | T
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 50009 | uint16 | 1 | Speed Reference ( 0 ~ 16384 ) | 3000 | F
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 50199 | uint16 | 1 | Status Word | 3000 | F
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 15299 | uint16 | 1 | Log de Falha | 3000 | T |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 16119 | uint32 | 2 | Tensão do Motor (V) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 16129 | uint32 | 2 | Frequência (Hz) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 16139 | uint16 | 1 | Corrente do Motor (A) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV1 | holding register | 16169 | int32 | 2 | Velocidade (RPM) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 15299 | uint16 | 1 | Log de Falha | 3000 | T |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 16119 | uint32 | 2 | Tensão do Motor (V) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 16129 | uint32 | 2 | Frequência (Hz) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 16139 | uint16 | 1 | Corrente do Motor (A) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 16169 | int32 | 2 | Velocidade (RPM) | 3000 | F |  |  |  |  | T
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 50009 | uint16 | 1 | Speed Reference ( 0 ~ 16384 ) | 3000 | F
SD_REDACAO_INV2 | holding register | 50199 | uint16 | 1 | Status Word | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23298 | uint32 | 2 | Tensão R-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23300 | uint32 | 2 | Tensão S-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23302 | uint32 | 2 | Tensão T-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23312 | uint32 | 2 | Corrente R | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23314 | uint32 | 2 | Corrente S | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23316 | uint32 | 2 | Corrente T | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 20480 | uint64 | 4 | kWh | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23322 | int32 | 2 | W | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23338 | int32 | 2 | VA | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23330 | int32 | 2 | VAR | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23296 | int32 | 2 | Tensão 3F | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NORMAL | input register | 23310 | uint32 | 2 | Corrente 3F | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23298 | uint32 | 2 | Tensão R-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23300 | uint32 | 2 | Tensão S-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23302 | uint32 | 2 | Tensão T-N | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23312 | uint32 | 2 | Corrente R | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23314 | uint32 | 2 | Corrente S | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23316 | uint32 | 2 | Corrente T | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 20480 | uint64 | 4 | kWh | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23322 | int32 | 2 | W | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23338 | int32 | 2 | VA | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23330 | int32 | 2 | VAR | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23296 | int32 | 2 | Tensão 3F | 3000 | F
SD_REDACAO_MULT_NB | input register | 23310 | uint32 | 2 | Corrente 3F | 3000 | F
SD_GMG_CAG | holding register | 1060 | uint32 | 2 | Mains - L1-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1062 | uint32 | 2 | Mains - L2-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1064 | uint32 | 2 | Mains - L3-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1032 | uint32 | 2 | Generator - L1-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1034 | uint32 | 2 | Generator - L2-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1036 | uint32 | 2 | Generator - L3-N | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 1029 | uint16 | 1 | Bat Voltage | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 772 | uint16 | 1 | Control Mode | 5000
SD_GMG_CAG | holding register | 48660 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Gerador | 3000
SD_GMG_CAG | holding register | 48661 | bool | 1 | Status - Operação - Motor Ligado | 3000
SD_GMG_CAG | holding register | 42535 | bool | 1 | Status - Operação - Gerador Disponivel | 3000
SD_GMG_CAG | holding register | 48659 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Rede | 3000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1060 | uint32 | 2 | Mains - L1-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1062 | uint32 | 2 | Mains - L2-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1064 | uint32 | 2 | Mains - L3-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1032 | uint32 | 2 | Generator - L1-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1034 | uint32 | 2 | Generator - L2-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1036 | uint32 | 2 | Generator - L3-N | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 1029 | uint16 | 1 | Bat Voltage | 5000
SD_GMG_PREDIO | holding register | 772 | uint16 | 1 | Control Mode | 5000 | T |  |  |  |  | F
SD_GMG_PREDIO | holding register | 48660 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Gerador | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_GMG_PREDIO | holding register | 48661 | bool | 1 | Status - Operação - Motor Ligado | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_GMG_PREDIO | holding register | 42535 | bool | 1 | Status - Operação - Gerador Disponivel | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_GMG_PREDIO | holding register | 48659 | bool | 1 | Status - Operação - Fechado para Rede | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8335 | uint16 | 1 | Pressao Saida CAG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8336 | uint16 | 1 | Pressao Entrada CAG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8337 | uint16 | 1 | Saida AG CAG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8338 | uint16 | 1 | Entrada AG CAG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8339 | uint16 | 1 | Chiller 1 Saida AC | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8340 | uint16 | 1 | Chiller 1 Entrada AC | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8341 | uint16 | 1 | Chiller 1 Saida AG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8342 | uint16 | 1 | Chiller 2 Saida AC | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8343 | uint16 | 1 | Chiller 2 Entrada AC | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8344 | uint16 | 1 | Chiller 2 Saida AG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8191 | bool | 1 | Automatico OFF CAG | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8192 | bool | 1 | Chiller 1 ON | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8193 | bool | 1 | Chiller 1 Falha | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8194 | bool | 1 | Chiller 2 ON | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8195 | bool | 1 | Chiller 2 Falha | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8527 | bool | 1 | BS1 Run | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8528 | bool | 1 | BS2 Run | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8529 | bool | 1 | BS3 Run | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8530 | bool | 1 | Chiller 1 Run | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8532 | bool | 1 | Chiller 1 Valve | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8533 | bool | 1 | Chiller 1 Interlock | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8534 | bool | 1 | Chiller 2 Run | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8536 | bool | 1 | Chiller 2 Valve | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8537 | bool | 1 | Chiller 2 Interlock | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9052 | int32 | 2 | Temperatura Externa | 3000 | F |  | F | F |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9054 | int32 | 2 | Umidade Externa | 3000 | F |  | F | F |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9076 | uint16 | 1 | VT Towers Setpoint OFF | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9075 | uint16 | 1 | VT Towers Setpoint Step1 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9077 | uint16 | 1 | VT Towers Setpoint Step2 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8447 | uint16 | 1 | Speed INV 1 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8448 | uint16 | 1 | Speed INV 2 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8449 | uint16 | 1 | Speed INV 3 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9078 | uint16 | 1 | Quantidade BC necessaria | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9079 | uint16 | 1 | Quantidade BP necessaria | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9074 | uint16 | 1 | Pressure SetPoint Bomba Secundaria | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8992 | uint16 | 1 | BP1 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8995 | uint16 | 1 | BP1 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9065 | bool | 1 | BP1 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9010 | uint16 | 1 | BP2 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9013 | uint16 | 1 | BP2 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9066 | bool | 1 | BP2 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9014 | uint16 | 1 | BP3 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9017 | uint16 | 1 | BP3 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9067 | bool | 1 | BP3 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9018 | uint16 | 1 | BC1 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9021 | uint16 | 1 | BC1 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9068 | bool | 1 | BC1 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9022 | uint16 | 1 | BC2 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9025 | uint16 | 1 | BC2 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9069 | bool | 1 | BC2 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9026 | uint16 | 1 | BC3 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9029 | uint16 | 1 | BC3 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9070 | bool | 1 | BC3 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9030 | uint16 | 1 | VT1 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9033 | uint16 | 1 | VT1 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9071 | bool | 1 | VT1 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9038 | uint16 | 1 | VT3 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9041 | uint16 | 1 | VT3 Total Run Time | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9073 | bool | 1 | VT3 Remoto | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8959 | uint16 | 1 | Quantidade BC | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8960 | uint16 | 1 | Quantidade BP | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8961 | uint16 | 1 | Quantidade Chiller | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8962 | uint16 | 1 | Temperatura Agua Condensada Balanceada | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9050 | uint16 | 1 | Min Speed % Secundaria | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9051 | uint16 | 1 | Max Speed % Secundaria | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 9042 | uint16 | 1 | BS1 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9043 | uint16 | 1 | BS1 RPM | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9044 | uint16 | 1 | BS2 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9045 | uint16 | 1 | BS2 RPM | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9048 | uint16 | 1 | BS3 StatusWord | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 9049 | uint16 | 1 | BS3 RPM | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8963 | uint16 | 1 | Chiller Necessidade | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8978 | uint16 | 1 | BC1 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8979 | uint16 | 1 | BC2 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8980 | uint16 | 1 | BC3 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8981 | uint16 | 1 | BP1 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8982 | uint16 | 1 | BP2 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_CAG | holding register | 8983 | uint16 | 1 | BP3 Contador de falhas | 3000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8959 | uint16 | 1 | Inferior Real Min | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8960 | uint16 | 1 | Inferior Real Max | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8961 | uint16 | 1 | Superior Real Min | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8962 | uint16 | 1 | Superior Real Max | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8963 | uint16 | 1 | Nivel Reservatorio Inferior (%) | 5000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8964 | uint16 | 1 | Nivel Reservatorio Superior (%) | 5000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8965 | uint16 | 1 | Setpoint Liga Bomba - Res. Sup. (%) | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8966 | uint16 | 1 | Setpoint Corte Bomba - Res. Inf (%) | 15000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8527 | bool | 1 | Bomba 1 - Ligada | 3000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8528 | bool | 1 | Bomba 2 - Ligada | 3000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8529 | bool | 1 | Bomba 1 - Problema Sensor Fluxo | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8530 | bool | 1 | Bomba 2 - Problema Sensor Fluxo | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8337 | uint16 | 1 | Real - Sensor Inferior | 6000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8338 | uint16 | 1 | Real - Sensor Superior | 6000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8191 | bool | 1 | Automatico | 5000
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8194 | bool | 1 | Bomba 1 - Termico Ok | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_BOMBA_RECALQUE | holding register | 8195 | bool | 1 | Bomba 2 - Termico Ok | 3000 | T |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8196 | bool | 1 | Chiller 1 - Compressor 1 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8197 | bool | 1 | Chiller 1 - Compressor 2 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8198 | bool | 1 | Chiller 2 - Compressor 1 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8199 | bool | 1 | Chiller 2 - Compressor 2 | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8966 | int16 | 1 | Setpoint - AC Valor minimo | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8967 | int16 | 1 | Setpoint - AC Valor maximo | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8968 | int16 | 1 | Setpoint - AC Histerese | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_PLC_CAG | holding register | 8969 | int16 | 1 | Setpoint - AC Temp Negativa | 3000 | F |  |  |  |  | F
SD_MULT_SE | holding register | 3019 | float | 2 | Tensao RS | 2000
SD_MULT_SE | holding register | 3021 | float | 2 | Tensao ST | 2000
SD_MULT_SE | holding register | 3023 | float | 2 | Tensao RT | 2000
SD_MULT_SE | holding register | 2999 | float | 2 | Corrente R | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3001 | float | 2 | Corrente S | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3003 | float | 2 | Corrente T | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3027 | float | 2 | Tensao RN | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3029 | float | 2 | Tensao SN | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3031 | float | 2 | Tensao TN | 2000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3059 | float | 2 | Potencia Ativa | 1000 | [5 empty] | T
SD_MULT_SE | holding register | 3203 | int64 | 4 | Energia Ativa | 10000 | [5 empty] | T
SD_PLC_CAG | holding register | 8972 | int16 | 1 | Prioridade TESTE | 3000 | T |  |  |  |  | T
SD_PLC_CAG | holding register | 8977 | int16 | 1 | Chiller Prioritario | 3000 | T |  |  |  |  | T